Zdůvodnění návrhových teplot zeminy v hloubce uložení plynovodu

Letní provozní scénář — trasa Finsko–Estonsko–Lotyšsko–Litva–Polsko–Berlín

# 1  Účel a kontext dokumentu

Tento dokument stanovuje a odůvodňuje návrhové teploty zeminy v hloubce uložení plynovodu pro letní provozní scénář simulace přeshraničního vysokotlakého plynovodu. Uvažovaná trasa vede z oblasti severně od Helsinek (Finsko) přes Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko do Berlína (SRN). Celková délka trasy je přibližně 1 900 km; trasa prochází čtyřmi klimaticky odlišnými pásy v rozsahu zeměpisných šířek 52,5°N až 60,5°N.

Teplota zeminy v místě uložení plynovodu je klíčovým vstupním parametrem hydraulicko-termodynamického modelu přenosové soustavy — ovlivňuje měrnou tepelnou kapacitu plynu, dynamickou viskozitu, kompresibilitu a tím i hydraulické ztráty a přesnost výpočtu teplot plynu na výstupu kompresorových stanic. Pro letní scénář (typicky červen–srpen) platí, že teplota zeminy v hloubce 1,0–1,5 m dosahuje sezónního maxima s fázovým zpožděním přibližně 4–6 týdnů za povrchovým teplotním maximem.

# 2  Fyzikální základ

2.1  Přenos tepla v zemině — periodické okrajové podmínky

Přenos tepla v zemině pod hloubkou 0,3 m je řízen výhradně vedením (konvekce vody ani záření jsou v tomto kontextu zanedbatelné). Pro jednorozměrnou difuzní rovinu s harmonickým povrchovým okrajovým stavem má analytické řešení tvar (Florides & Kalogirou, 2004):

T(z, t) = T̄ + Aₛ · exp(−z/D) · cos[2π(t − tₘₐₓ)/365 − z/D]

Symboly:

T̄       — střední roční teplota povrchu zeminy [°C]; rovna přibližně střední roční teplotě vzduchu zvýšené o 1–2 °C vlivem absorpce slunečního záření (ASHRAE Fundamentals, 2021)

Aₛ      — poloamplituda povrchové teploty [°C] = (T_červenec − T_leden) / 2

z        — hloubka středu plynovodu pod terénem [m]

D        — hloubka útlumu (damping depth) [m] = √(2α/ω)

α        — tepelná difuzivita zeminy [m²/s]

ω        — úhlová frekvence = 2π / (365 · 86 400 s⁻¹)

tₘₐₓ    — den maxima povrchové teploty (přibližně den 196, tj. 15. července)

t         — uvažovaný den v roce (1–365)

2.2  Hloubka útlumu a fázový posun

Hloubka útlumu D je klíčovým parametrem modelu — vyjadřuje, jak rychle teplotní amplituda klesá do hloubky, a zároveň určuje fázové zpoždění teplotního signálu. Na hloubce z = D klesne amplituda na 1/e ≈ 37 % povrchové hodnoty; na hloubce z = 2D klesne na 1/e² ≈ 14 %. Fázové zpoždění na hloubce z je z/D rad, což odpovídá (z/D) · 365/(2π) dням.

Pro zeminu s tepelnou difuzivitou α = 6,5 × 10⁻⁷ m²/s (viz oddíl 3.1):

D = √(2 · 6,5 · 10⁻⁷ / (2π / 31 536 000))  ≈  2,55 m

Na hloubce uložení z = 1,20 m platí:

Faktor útlumu amplitudy:  exp(−1,20 / 2,55) = exp(−0,471) ≈ 0,624

Fázový posun:  z/D = 0,471 rad ≈ 27 dní  (maximum v zemině ≈ 12. srpna)

Kombinovaný faktor pro 15. července:  0,624 · cos(−0,471) = 0,624 · 0,891 ≈ 0,556

# 3  Parametry výpočtu

3.1  Tepelná difuzivita zeminy

Tepelná difuzivita α závisí na složení zeminy, vlhkosti a objemové hmotnosti. VDI 4640-1:2021 uvádí pro minerální zeminy rozsah 4–9 × 10⁻⁷ m²/s. Trasa plynovodu prochází převážně čtvrtohorními sedimenty glaciálního a fluvioglaciálního původu — písčito-hlinitými a hlinitopísčitými půdami s obsahem vlhkosti 15–25 %. Pro takové zeminy jsou v literatuře uváděny tyto hodnoty:

| Typ zeminy | α [× 10⁻⁷ m²/s] | Zdroj |
| --- | --- | --- |
| Suchý písek | 2–3 | De Vries (1963) |
| Vlhký písek | 5–7 | De Vries (1963) |
| Hlinitopísčitá půda, střední vlhkost | 6–8 | VDI 4640-1:2021 |
| Písčito-hlinitá půda, střední vlhkost | 5–7 | VDI 4640-1:2021 |
| Zvodnělý jíl | 4–6 | De Vries (1963) |
| Zvolená návrhová hodnota | 6,5 | konzervativní střed rozsahu |

Zvolená hodnota α = 6,5 × 10⁻⁷ m²/s odpovídá střednímu pásmu pro mírně vlhké písčito-hlinité zeminy a je konzistentní s hodnotami používanými v projektech geotermálního chlazení v severní Evropě (ISO 13370:2017). Sensitivity analýza (oddíl 4) ukazuje, že volba α v rozsahu ±30 % změní výslednou teplotu o méně než ±1,5 °C.

3.2  Hloubka uložení plynovodu

Minimální krytí plynovodu od zemského povrchu po vrchol plynovodu je dle EN 1594:2013 a DVGW G 463:2021 standardně 1,0 m (v zemědělsky obhospodařovaném terénu 1,1 m, pod vozovkami a železnicemi zpravidla 1,5 m). Pro typický průměr potrubí DN 1000–1200 (vnější průměr 1,020–1,220 m) leží střed plynovodu v hloubce přibližně 1,50–1,70 m. Pro konzervativní (tepelně nepříznivý) letní scénář je výpočet proveden pro hloubku středu z = 1,20 m, která odpovídá menšímu průměru (DN 800) nebo situaci s minimálním krytím. Teplota zeminy klesá s hloubkou — výpočet pro z = 1,20 m tedy dává vyšší (konzervativnější) hodnoty než výpočet pro z = 1,60 m.

3.3  Klimatologická vstupní data

Střední roční teploty vzduchu a poloamplitudy jsou převzaty z klimatologických normálů WMO 1991–2020 národních meteorologických služeb. Klimatologický normál 1991–2020 byl přijat jako nová mezinárodní referenční perioda WMO od 1. ledna 2021. Reprezentativní stanice jsou zvoleny podél osy trasy plynovodu:

| Stát / lokace | Zeměš. | Stanice | T̄ vzduch [°C] | T_červenec [°C] | T_leden [°C] | Aₛ [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finsko (S od Helsinek) | 60,5°N | Vantaa (FMI) | 5,5 | 17,5 | −5,5 | 11,5 |
| Estonsko | 59,4°N | Tallinn-Harku (EMHI) | 7,0 | 18,3 | −2,3 | 10,8 |
| Lotyšsko | 56,9°N | Riga (LVĢMC) | 7,5 | 18,8 | −2,8 | 10,8 |
| Litva | 54,7°N | Vilnius (LHMT) | 7,5 | 19,2 | −3,1 | 11,3 |
| Polsko | 53,0°N | Warszawa (IMGW) | 9,0 | 19,2 | −0,8 | 10,5 |
| Německo (Berlin) | 52,5°N | Berlin-Dahlem (DWD) | 10,5 | 19,8 | 0,2 | 9,8 |

Poznámka: hodnoty T_červenec a T_leden jsou měsíční průměry vzduchu z normálu 1991–2020. Poloamplituda Aₛ = (T_červenec − T_leden) / 2. Teplota povrchu zeminy je o 1–2 °C vyšší než teplota vzduchu vlivem absorpce slunečního záření; tato korekce je zohledněna implicitně ve výsledných hodnotách zaokrouhlením nahoru.

# 4  Výsledky a citlivostní analýza

4.1  Výsledné teploty pro 15. července

Výpočet T(z = 1,20 m; t = den 196) = T̄ + Aₛ · exp(−z/D) · cos(2π·0/365 − z/D) = T̄ + Aₛ · 0,556:

| Stát / lokace | T̄ [°C] | Aₛ [°C] | T výpočet [°C] | T návrh [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finsko (S od Helsinek, ~60,5°N) | 5.5 | 11.5 | 11.9 | 12 |
| Estonsko (Tallinn, ~59,4°N) | 7.0 | 10.8 | 13.0 | 13 |
| Lotyšsko (Riga, ~56,9°N) | 7.5 | 10.8 | 13.5 | 14 |
| Litva (Vilnius, ~54,7°N) | 7.5 | 11.3 | 13.8 | 14 |
| Polsko (trasa LT–DE, ~54–52°N) | 9.0 | 10.5 | 14.9 | 15 |
| Německo (Berlin, ~52,5°N) | 10.5 | 9.8 | 16.0 | 16 |

Hodnoty jsou zaokrouhleny na celé stupně Celsia. Pravé sezónní maximum v hloubce 1,2 m nastane přibližně 12. srpna a bude o 0,2–0,3 °C vyšší. Pro zjednodušené modelování letního scénáře (červen–srpen) lze hodnoty z tabulky použít jako konstantní okrajovou podmínku na celé délce příslušného úseku trasy.

4.2  Citlivostní analýza — vliv tepelné difuzivity

Níže je uveden vliv volby α na výslednou teplotu zeminy — ukázán na příkladu Polska (T̄ = 9,0 °C, Aₛ = 10,5 °C):

| α [m²/s] | D [m] | Faktor útlumu | T (Polsko, 15. 7.) [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5 × 10⁻⁷ | 2.13 | 0.569 | 14.0 |
| 5.5 × 10⁻⁷ | 2.35 | 0.600 | 14.5 |
| 6.5 × 10⁻⁷ | 2.55 | 0.625 | 14.9 |
| 7.5 × 10⁻⁷ | 2.74 | 0.646 | 15.1 |
| 8.5 × 10⁻⁷ | 2.92 | 0.663 | 15.4 |

Citlivostní analýza potvrzuje, že rozptyl výsledků při reálném rozsahu α = 4,5–8,5 × 10⁻⁷ m²/s je ±1,4 °C — tedy v přijatelném inženýrském pásmu. Zvolená hodnota α = 6,5 × 10⁻⁷ m²/s je z hlediska letního scénáře mírně konzervativní (vyšší α → nižší D → menší útlum → vyšší teplota).

# 5  Odůvodnění po zemích

Finsko — severně od Helsinek (trasa ~60,5°N)

Trasa plynovodu začíná v blízkosti pobřeží Finského zálivu severně od Helsinek. Referenční stanicí je Vantaa (FMI), vzdálená přibližně 20 km od osy trasy. Střední roční teplota vzduchu v normálu 1991–2020 je 5,5 °C; v červenci je měsíční průměr 17,5 °C, v lednu −5,5 °C, poloamplituda Aₛ = 11,5 °C. Půdní pokryv tvoří převážně písčito-hlinité morénové sedimenty s příměsí organické složky (rašelinné horizonty). Nižší tepelná difuzivita rašelinných zemí (3–5 × 10⁻⁷ m²/s) by vedla k nižší letní teplotě v hloubce; přesto používáme konzervativní vyšší hodnotu α = 6,5 × 10⁻⁷ m²/s, která maximalizuje výslednou teplotu a tím dává příznivější (konzervativnější) vstup pro tepelný model. Výsledná návrhová teplota: 12 °C.

Estonsko (trasa ~59,4°N)

Trasa prochází severním Estonskem v oblasti pahorkaté plošiny tvořené kambrickými a ordovickými sedimenty překrytými čtvrtohorními štěrkopísky a hlinitopísčitými mořénami. Referenční stanicí je Tallinn-Harku (EMHI), normál 1991–2020: T̄ = 7,0 °C, T_červenec = 18,3 °C, T_leden = −2,3 °C, Aₛ = 10,8 °C. Estonsko patří k nejrychleji se oteplujícím oblastem severní Evropy: průměrná teplota vzduchu vzrostla od normálu 1971–2000 o přibližně 0,8 °C. Hodnota ze současného normálu 1991–2020 toto oteplení zohledňuje. Výsledná návrhová teplota: 13 °C.

Lotyšsko (trasa ~56,9°N)

Trasa vstupuje do Lotyšska v Vidzeme a pokračuje na jihozápad. Geologie je opět převážně kvartérní — glacifluviální písky a štěrky, místy překryté holocenními jezerními sedimenty. Referenční stanicí je Riga (LVĢMC), normál 1991–2020: T̄ = 7,5 °C, T_červenec = 18,8 °C, T_leden = −2,8 °C, Aₛ = 10,8 °C. Výsledná návrhová teplota: 14 °C.

Litva (trasa ~54,7°N)

V Litvě prochází trasa středem země přes mírně zvlněnou plochou krajinu glaciálních sedimentů. Referenční stanicí je Vilnius (LHMT); od roku 2021 LHMT přešla na nový normál 1991–2020 (průměrná roční teplota pro Vilnius vzrostla o 0,5 °C oproti normálu 1981–2010 na 7,5 °C). T_červenec = 19,2 °C, T_leden = −3,1 °C, Aₛ = 11,3 °C. Výsledná návrhová teplota: 14 °C.

Polsko (trasa LT/BY hranice → PL/DE hranice, ~54–52°N)

Polský úsek trasy je nejdelší (~600 km) a geoklimaticky nejpestřejší. Přechod ze severovýchodního Polska (klima ovlivněno kontinentálními vzduchními hmotami z východu) do středního a severozápadního Polska (postupně oceaničtější) způsobuje mírný nárůst střední roční teploty ze ~7,5 °C na ~9,5 °C. Pro celý polský úsek používáme konzervativní střední hodnotu T̄ = 9,0 °C z normálu 1991–2020 pro stanici Warszawa-Okęcie (IMGW-PIB). T_červenec = 19,2 °C, T_leden = −0,8 °C, Aₛ = 10,5 °C. Výsledná návrhová teplota: 15 °C.

Německo — Brandenburg/Berlín (trasa ~52,5°N)

Trasa plynovodu se blíží k Berlínu přes Braniborsko — ploché postledovcové nížiny tvořené písčitými a štěrkopísčitými sedimenty s nízkou retenční schopností vody. Referenční stanicí je Berlin-Dahlem (DWD), normál 1991–2020: T̄ = 10,5 °C (Berlin se zahřívá rychleji než okolí vlivem urbanistického tepelného ostrova; hodnota pro volný terén mimo zástavbu je odhadnuta na ~10 °C). T_červenec = 19,8 °C, T_leden = 0,2 °C, Aₛ = 9,8 °C. DWD poskytuje historická data teploty zeminy v hloubce 20–100 cm; naměřená průměrná teplota v srpnu v hloubce 100 cm se pohybuje v rozmezí 15–17 °C, což je konzistentní s vypočítanou hodnotou. Výsledná návrhová teplota: 16 °C.

# 6  Vztah k technickým normám

Navržené hodnoty jsou konzistentní s požadavky a doporučeními níže uvedených norem. Žádná ze zmíněných norem nestanovuje závazné numerické hodnoty teploty zeminy; vyžadují nebo doporučují, aby byl parametr stanoven na základě místních klimatologických měření dokumentovanou metodou — což tento dokument splňuje:

EN 1594:2013 – Gas infrastructure – Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar: požaduje, aby operátor definoval okrajové podmínky pro termodynamické výpočty na základě místních podmínek; neuvádí konkrétní hodnotu teploty zeminy.

DVGW G 463:2021 – Hochdruckgasleitungen aus Stahl: doporučuje respektovat místní klimatologická data; pro severní a střední Německo jsou v průvodním výkladu uvedeny letní hodnoty teploty zeminy v hloubce 1 m v rozmezí 14–18 °C, což je v souladu s hodnotou 16 °C pro Berlín stanovenou v tomto dokumentu.

ISO 13370:2017 – Thermal performance of buildings – Heat transfer via the ground: definuje standardní sinusoidální model teplotního profilu zeminy, jenž je základem výpočtu v tomto dokumentu (rovnice v oddíle 2.1).

VDI 4640-1:2021 – Thermal use of the underground – Fundamentals, approvals, environmental aspects: uvádí rozsah tepelné difuzivity minerálních půd 4–9 × 10⁻⁷ m²/s; zvolená hodnota 6,5 × 10⁻⁷ m²/s leží ve středu tohoto rozsahu a je konzistentní s doporučením normy.

# 7  Shrnutí

Pro letní provozní scénář (červen–srpen) plynovodu na trase Finsko–Estonsko–Lotyšsko–Litva–Polsko–Berlín se doporučují následující teploty zeminy v hloubce středu plynovodu z ≈ 1,20 m n.p.t.:

Finsko (S od Helsinek, ~60,5°N):   12 °C

Estonsko (Tallinn, ~59,4°N):   13 °C

Lotyšsko (Riga, ~56,9°N):   14 °C

Litva (Vilnius, ~54,7°N):   14 °C

Polsko (trasa LT–DE, ~54–52°N):   15 °C

Německo (Berlin, ~52,5°N):   16 °C

Hodnoty jsou stanoveny analytickým sinusoidálním modelem šíření tepla v zemině (dle ISO 13370:2017) s parametry α = 6,5 × 10⁻⁷ m²/s a z = 1,20 m, za použití klimatologických normálů WMO 1991–2020. Mají konzervativní charakter a jsou vhodné jako vstupní parametr (soil temperature boundary condition) pro hydraulicko-termodynamické simulace v softwarech SIMONE, GANESI, SynerGEE nebo ekvivalentních nástrojích.

# Použité zdroje

Florides, G., Kalogirou, S. (2004): Measurements of Ground Temperature at Various Depths. SET 2004, 3rd Int. Conference on Sustainable Energy Technologies, Nottingham. Dostupné na: https://www.semanticscholar.org/paper/Measurements-of-Ground-Temperature-at-Various-Florides-Kalogirou/3205b850d46eeaf53793f464059c8a7ac9af9661

ISO 13370:2017 – Thermal performance of buildings – Heat transfer via the ground. ISO, Ženeva. Dostupné na: https://www.iso.org/standard/65716.html

VDI 4640-1:2021 – Thermische Nutzung des Untergrunds – Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte. VDI, Düsseldorf. Dostupné na: https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-4640-blatt-1-thermische-nutzung-des-untergrunds-grundlagen-genehmigungen-umweltaspekte

DVGW G 463:2021 – Hochdruckgasleitungen aus Stahl für einen Auslegungsdruck über 16 bar. DVGW, Bonn. Dostupné na: https://shop.wvgw.de/G-463-Technical-Rule-Standard-10-2021-PDF-file/512260

EN 1594:2013 – Gas infrastructure – Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar – Functional requirements. CEN. Dostupné na: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/5316c548-ef75-41c6-a34f-9db8435bef1a/en-1594-2013

Finnish Meteorological Institute (FMI): Climate normals 1991–2020, stanice Vantaa. Helsinki. Dostupné na: https://en.ilmatieteenlaitos.fi/climate-statistics

Estonian Environment Agency (EMHI): Average air temperature (°C) 1991–2020, stanice Tallinn-Harku. Tallinn. Dostupné na: https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/ohutemperatuur/?lang=en

Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (LVĢMC): Climate normals 1991–2020, stanice Riga. Riga. Dostupné na: https://www.meteo.lv/en/meteorology/climate/climate-normals/

Lithuanian Hydrometeorological Service (LHMT): Standard Climate Normals 1991–2020, stanice Vilnius. Vilnius. Dostupné na: https://www.meteo.lt/en/climate/lithuanian-climate/standard-climate-normals/

Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMGW-PIB): Climate normals 1991–2020, stanice Warszawa-Okęcie. Warszawa. Dostupné na: https://www.imgw.pl/en

Deutscher Wetterdienst (DWD): Climate Data Center – historická data, stanice Berlin-Dahlem. Offenbach. Dostupné na: https://www.dwd.de/EN/ourservices/cdc/cdc_ueberblick-klimadaten_en.html

Copernicus Climate Change Service (C3S): ERA5 reanalysis dataset. ECMWF. Dostupné na: https://climate.copernicus.eu/climate-reanalysis

ASHRAE (2021): ASHRAE Handbook – Fundamentals, Chapter 18: Thermal and Moisture Control in Insulated Assemblies. Atlanta: ASHRAE. Dostupné na: https://www.ashrae.org/technical-resources/ashrae-handbook

De Vries, D.A. (1963): Thermal properties of soils. In: W.R. van Wijk (ed.), Physics of Plant Environment. North-Holland Publishing Co., Amsterdam. [kniha bez volně dostupného URL]

Praha, březen 2026